Povinnosti provozovatele

(výčet některých povinností provozovatele plynových a tlakových zařízení)

- kontroly plynových zařízení prováděné podle §3 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. - povinnost provozovatele provádět kontrolu plynového zařízení nejméně jednou ročně

- provozní revize plynových zařízení prováděné podle §7 vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. a čl. 29 ČSN 38 6405 -  povinnost provozovatele provádět provozní revizi plynového zařízení zejména po skončení zkušebního provozu a následně nejméně jedenkrát za 3 roky

- provozní revize tlakových zařízení prováděné podle čl. 91 ČSN 69 0012 a čl. 98 ČSN 07 0710   - povinnost provozovatele provádět provozní revizi tlakové nádoby do 2 týdnů po zahájení provozu a další vždy nejméně jednou ročně

- vnitřní revize a zkoušky těsnosti tlakových zařízení prováděné podle čl. 94 ČSN 69 0012 a čl. 98 ČSN 07 0710 - povinnost provádět vnitřní revizi a zkoušku těsnosti tlakové nádoby ve lhůtě ne delší než 5 roků a zkoušku těsnosti vždy po vnitřní revizi

- tlakové zkoušky tlakových zařízení prováděné podle čl. 117 ČSN 69 0012 a čl. 124 ČSN 07 0710 - povinnost provozovatele provádět tlakovou zkoušku tlakové nádoby nejpozději jednou za 9 roků od poslední tlakové zkoušky nebo po opravě nebo rekonstrukci

- odborné prohlídky kotelen prováděné podle §16 vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. – povinnost provozovatele provádět odbornou prohlídku kotelny vždy po jednom roce provozu kotelny