18/1979 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Změna: 97/1982 Sb.

Změna: 551/1990 Sb.

Změna: 352/2000 Sb.

Změna: 118/2003 Sb.

Změna: 393/2003 Sb.

Český úřad bezpečnosti práce podle §  5 odst. 1 písm. d) a f)

zákona č. 174/1968 Sb., o  státním odborném dozoru nad bezpečností

práce (dále  jen "zákon") a Český  báňský úřad podle §  57 odst. 1

písm.  d) zákona  č. 41/1957  Sb., o  využití nerostného bohatství

(horní zákon),  a podle §  10 písm. a)  a c) zákona  České národní

rady  č. 24/1972  Sb., o  organizaci a  o rozšíření  dozoru státní

báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je závazná pro  organizace, na které se vztahuje

působnost  orgánů   státního  odborného  dozoru   nad  bezpečností

práce,1)  a  pro  právnické  a  fyzické  osoby,  které  vykonávají

podnikatelskou  činnost  podle  zvláštních  předpisů 6)  (dále jen

"organizace").

(2) Vyhláška se nevztahuje na  výrobky stanovené k posuzování

shody podle  zvláštního zákona2a) a nařízení  vlády2b) před jejich

uvedením na trh a na  technická zařízení podléhající dozoru orgánů

uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

------------------------------------------------------------------

1)  § 3 odst. 1 zákona č.  174/1968 Sb., o státním odborném dozoru

nad bezpečností práce.

2a) Zákon  č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích na výrobky

a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

č. 71/2000 Sb.

2b) Nařízení  vlády č. 175/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  jednoduché  tlakové  nádoby,  ve znění nařízení

vlády č. 80/1999 Sb.

Nařízení  vlády č. 177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Nařízení  vlády č. 182/1999 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na tlaková zařízení.

6)  Např.  zákon č.  105/1990 Sb.,  o soukromém  podnikání občanů,

zákon  č. 104/1990  Sb., o  akciových společnostech,  zákon č.

173/1988 Sb.,  o podniku se  zahraniční majetkovou účastí,  ve

znění zákona č. 112/1990 Sb.

§ 2

Vyhrazená tlaková zařízení

(1) Vyhrazená tlaková zařízení  ve smyslu § 4 písm.  d) až g)

zákona (dále jen "zařízení") jsou:

a) parní   a  kapalinové   kotle  (dále   jen  "kotle"),   jejichž

konstrukční  přesahuje  0,07  MPa   a  teplota  pracovní  látky

převyšuje bod varu při tomto přetlaku,

b) tlakové  nádoby stabilní  (dále jen  "tlakové nádoby"), jejichž

nejvyšší pracovní  přetlak přesahuje 0,07 MPa  a které obsahují

plyny,  páry  nebo  žíravé,   jedovaté  a  výbušné  kapaliny  o

jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující

jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa,

c) kovové  tlakové nádoby  k dopravě  plynů (dále  jen "nádoby  na

plyny"), jejichž  kritická teplota je  nižší než +50  stupňů C,

nebo plynů, u nichž při teplotě  +50 stupňů C je absolutní tlak

(tenze par) vyšší než 0,3 MPa.

(2) Kotle se dělí do 4 tříd:

a) 1. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad

115 t/h,

b) 2. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad

50  t/h do  115 t/h  (včetně) nebo  horkovodní kotle s tepelným

výkonem nad 35 MW,

c) 3. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad

8 t/h  do  50  t/h  (včetně)  nebo  horkovodní kotle s tepelným

výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně),

d) 4. třída - parní kotle  s jmenovitým množstvím vyráběné páry do

8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle  s tepelným výkonem do 5,8

MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové.

(3) Tlakové  nádoby  se  člení  do  skupin  podle  nejvyššího

pracovního  přetlaku (p)  v  MPa  a součinu  nejvyššího pracovního

přetlaku a  objemu (v) v litrech  (dále jen "bezpečnostní součin")

takto:

a) skupinu A tvoří tlakové  nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem

přesahujícím  0,2 MPa,  jejichž bezpečnostní  součin má hodnotu

vyšší než 10na třetí,

b) skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.

(4) Má-li  zařízení několik  tlakových prostorů,  posuzuje se

bezpečnostní součin každého prostoru zvlášť a zařízení se zařazuje

do skupiny, která odpovídá nejvyššímu bezpečnostnímu součinu.

(5) Objem v  litrech je celkový  prostor určený pro  pracovní

látku (popřípadě  látky), která je v  zařízení pod přetlakem. Část

tlakového  prostoru, kterou  zaujímají vestavby,  vyzdívky, výplně

a podobně, se při výpočtu objemu neodpočítává.

§ 3

Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:

a) kotle pracující s radioaktivními  látkami nebo kotle umístěné v

prostředí s neutronovým tokem,

b) kotle  o  objemu  do  10  litrů  (včetně), u nichž bezpečnostní

součin  z  konstrukčního  přetlaku  v  MPa  a  objemu v litrech

nepřesahuje 10,

c) tlakové nádoby pracující s  radioaktivními látkami nebo tlakové

nádoby umístěné v prostředí s neutronovým tokem,

d) tlakové  nádoby  do  10  litrů  (včetně),  u nichž bezpečnostní

součin nepřevyšuje 10,

e) tlakové  nádoby  z  trubek  i  nekruhových  průřezů o nejvyšším

vnitřním rozměru  do 100 mm (včetně)  bez sběračů, popřípadě se

sběrači,  pokud  sběrač  z  trubky  i  nekruhového průřezu nemá

vnitřní rozměr větší než 150 mm (včetně),

f) topná tělesa pro parní a vodní (kapalinové) vytápění,

g) potrubí,  jeho  rozšířené  části   a  tlakové  nádoby  do  něho

vestavěné  (určené  například  k  uvolňování  tlaku  nebo  jako

zásobníky), jejichž vnitřní  průměr (D) nepřesahuje trojnásobek

vnitřního  průměru (d)  největší připojené  trubky (D  je menší

3d), jakož  i všechny rozšířené části  potrubí a tlakové nádoby

do něho  vestavěné, pokud slouží  jen k dopravě  pracovní látky

(například rozdělovače, odlučovače, sběrače),

h) tlakové  části  strojů  a  technických  zařízení,  které nejsou

samostatnými  tlakovými  nádobami  (například  válce  pístových

strojů, skříně parních  turbín, větrníky pístových kapalinových

čerpadel,  chladiče kompresorů,  tlaková pouzdra  zapouzdřených

rozvoden),

i) ohřívače vzduchu, prašníky, čističe plynu vysokých pecí,

j) nafukovací   nekovová   zařízení,   u   nichž  vnitřní  přetlak

stlačeného  plynu  zajišťuje  jejich  tvar  a tuhost (například

pneumatiky, pneumatické nosníky, plováky),

k) nádoby na plyny o tlakovém objemu do 0,22 litru (včetně),

l) nevratné tlakové nádoby pro aerosoly a podobné použití,

m) přepravitelná  tlaková  zařízení,  pokud   se  na  ně  vztahuje

zvláštní právní předpis.2c)

------------------------------------------------------------------

2c) Nařízení  vlády č.  42/2003 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

§ 4

Oprávnění organizací

(1) Vyrábět,  montovat,   opravovat,  rekonstruovat  zařízení

a provádět revize a zkoušky  kotlů a tlakových nádob dodavatelským

způsobem  a periodické  zkoušky  nádob  na plyny  smějí organizace

pouze na základě oprávnění (dále jen "oprávněná organizace").

(2) Oprávnění vydává inspektorát  bezpečnosti práce (dále jen

"orgán  dozoru"), v  jehož  obvodu  má organizace  sídlo popřípadě

trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.

(3) Organizace v žádosti uvede:

a) svůj přesný název a adresu,

b) název a  adresu závodu (provozovny),  pro nějž oprávnění  žádá,

pokud není v sídle organizace,

c) druh a rozsah žádaného oprávnění,

d) zajištění výkonu činnosti, k níž oprávnění požaduje, po stránce

technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků.

(4) Zjistí-li   orgán  dozoru   nedodržování  podmínek   nebo

porušování  předpisů k  zajištění bezpečnosti  práce a technických

zařízení při činnosti podle oprávnění, omezí rozsah oprávnění nebo

je organizaci odejme.

§ 5

Individuální vyzkoušení

(1) Každý  dohotovený  kotel  a  tlakovou  nádobu  s výjimkou

výrobků stanovených k posuzování  shody podle zvláštního zákona2a)

a nařízení vlády2b) musí výrobce podrobit stavební a první tlakové

zkoušce. Tyto  zkoušky zajišťuje a provádí  výrobce, pokud písemně

nezmocnil  jejich   provedením  organizaci,  která   je  oprávněna

k montáži kotle nebo tlakové nádoby. Ke každému kotli nebo tlakové

nádobě musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu

(revizní knihy) v rozsahu stanoveném technickými normami.

(2) Po  úspěšné  stavební  a  první  tlakové  zkoušce revizní

technik  výrobce,  popřípadě  organizace,  která  provádí  montáž,

označí nýty továrního  štítku kulatým razidlem o průměru  10 mm se

značkou  nebo  zkráceným  názvem  své  organizace.  Otiskem  téhož

razidla označí i příslušné místo pasportu (revizní knihy).

(3) Výrobci,  popřípadě organizace,  které provádějí  montáž,

jsou povinni  písemně oznámit orgánu dozoru  alespoň 15 dnů předem

dobu a  místo prováděných zkoušek  kotlů s konstrukčním  přetlakem

přesahujícím  1,6  MPa  a  tlakových  nádob  skupiny A s nejvyšším

pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa.

(4) Každou  vyrobenou nádobu  na plyny  musí výrobce podrobit

první zkoušce.

(5) Po úspěšné první zkoušce  označí zkušební orgán nádobu na

plyny razidlem 3) a datem zkoušky.

(6) Výrobní a montážní organizace může odevzdat odběrateli

a) kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa,

b) tlakové  nádoby  skupiny  A  s  nejvyšším  pracovním  přetlakem

přesahujícím 2,5 MPa,

jen po  úspěšné první tlakové  zkoušce zařízení potvrzené  orgánem

dozoru.

(7) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle

odstavců 3 a 6 odběratelská organizace.

------------------------------------------------------------------

2a) Zákon  č. 22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích na výrobky

a o  změně  a  doplnění  některých  zákonů,  ve  znění  zákona

č. 71/2000 Sb.

2b) Nařízení  vlády č. 175/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky  na  jednoduché  tlakové  nádoby,  ve znění nařízení

vlády č. 80/1999 Sb.

Nařízení  vlády č. 177/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na spotřebiče plynných paliv.

Nařízení  vlády č. 182/1999 Sb.,  kterým se  stanoví technické

požadavky na tlaková zařízení.

3)  ČSN 07 8305 Kovové  tlakové nádoby k  dopravě plynu. Technická

pravidla.

§ 6

Zkoušky po opravách a rekonstrukcích

(1) Po opravě nebo rekonstrukci  kotle nebo tlakové nádoby je

oprávněná organizace povinna  provést stavební  a tlakovou zkoušku

předepsaným  přetlakem.  Hodnota  přetlaku  je  uvedena v průvodní

dokumentaci zařízení.

(2) O zkoušce  vyhotoví oprávněná organizace  protokol, který

se stává  nedílnou součástí průvodní dokumentace  zařízení spolu s

technickou dokumentací opravy nebo rekonstrukce.

(3) Oprávněná  organizace je  povinna oznámit  písemně 15 dnů

předem  orgánu  dozoru,  v  jehož  obvodu  působnosti  se zařízení

nachází,  datum provádění  zkoušek kotlů  s konstrukčním přetlakem

přesahujícím  1,6  MPa  a  tlakových  nádob  skupiny A s nejvyšším

pracovním přetlakem přesahujícím 2,5 MPa.

§ 7

Revize a zkoušky provozovaných

kotlů a tlakových nádob

(1) Revize  a zkoušky  provozovaných kotlů  a tlakových nádob

smí  provádět  pouze  revizní  technik  (§  8).  Způsob, termíny a

případy  provedení  revizí  a  zkoušek  těsnosti stanoví technické

normy.

(2) Tlakovou zkoušku provádí revizní technik zpravidla vodou,

popřípadě  olejem nebo  jinou nežíravou,  nejedovatou a nevýbušnou

kapalinou. Výsledek  zkoušky zapíše do  revizního záznamu. Hodnota

zkušebního přetlaku je uvedena v průvodní dokumentaci zařízení.

(3) Došlo-li v důsledku nového seřízení pojistného ventilu ke

změně nastavených hodnot, opraví revizní technik příslušné údaje v

pasportu (revizní knize) zařízení.

(4) Tlaková zkouška musí být provedena

a) určí-li to orgán dozoru,

b) nejpozději  do 9  let  od  provedení předchozí  tlakové zkoušky

zkušebním   přetlakem,  pokud   v  průvodní   dokumentaci  není

stanovená lhůta kratší.

(5) Kromě  případů uvedených  v odstavci  4 musí  být tlaková

zkouška  u kotlů  stabilních provedena  vždy po  jejich přemístění

před opětovným zahájením provozu a  u všech kotlů vždy po provozní

přestávce delší dvou let.

(6) V  jednotlivých  technicky  odůvodněných  případech  může

orgán  dozoru   lhůty  tlakových  zkoušek   prodloužit,  popřípadě

navrhnout místo tlakové zkoušky jiný způsob zkoušení.

(7) Organizace provozující kotel (dále jen "provozovatel") je

povinna písemně oznámit orgánu dozoru  alespoň 30 dnů předem datum

jeho tlakové zkoušky.

§ 8

Revizní technik a zkušební orgán

(1) Revizní technik  musí mít pro provádění  revizí a zkoušek

kotlů a  tlakových nádob osvědčení  o odborné způsobilosti  vydané

orgánem dozoru na základě vykonané zkoušky.

(2) Uchazeč o osvědčení revizního  technika musí mít ukončené

úplné střední odborné vzdělání strojní a nejméně pětiletou praxi v

oboru  tlakových  zařízení.  Pro  uchazeče  o  osvědčení revizního

technika kotlů  4. třídy postačí  výuční list ve  strojním oboru a

nejméně sedmiletá odborná praxe v oboru tlakových zařízení.

(3) Zkušební  orgán   provádějící  první  zkoušky   musí  mít

ukončené  úplné   střední  odborné  vzdělání   strojní  a  nejméně

pětiletou odbornou  praxi v oboru  tlakových zařízení a  osvědčení

vydané  orgánem  dozoru  na  základě  vykonané  zkoušky.

(4) Zkušební  orgán provádějící  periodické zkoušky  musí mít

alespoň výuční list v oboru  strojním a nejméně pětiletou odbornou

praxi v oboru tlakových zařízení.

(5) Má-li  uchazeč  odborné  strojní  vzdělání  vyšší, než je

předepsáno  v odstavcích  2 a  4, postačí  odborná praxe dvouletá.

Má-li  uchazeč jiné  odborné vzdělání,  rozhodne o  potřebné délce

praxe orgán dozoru.

(6) Revizní technik a zkušební orgán provádějící tyto zkoušky

jsou  povinni  uvádět  v  záznamech  o  úkonech,  které  provedli,

evidenční číslo svého osvědčení.

Kontrolní prohlídky a zkoušky

§ 9

(1) Pro  účely  státního  odborného  dozoru  je  provozovatel

povinen připravit  kotle a tlakové  nádoby ke kontrolní  prohlídce

nebo  zkoušce ve  sjednaný den  a za  podmínek stanovených orgánem

dozoru.

(2) Technické úkony nutné k  řádnému provedení prohlídky nebo

zkoušky řídí a provádí revizní technik nebo jiný odborně způsobilý

pracovník určený provozovatelem.

§ 10

(1) Stavební    a   první    tlakové   zkoušky    vyrobených,

smontovaných, opravených  nebo rekonstruovaných kotlů  a tlakových

nádob  smí vykonávat  pouze revizní  technik oprávněné  organizace

(§ 8).

(2) První  zkoušky a  periodické zkoušky  nádob na  plyny smí

vykonávat pouze zkušební orgán oprávněné organizace (§ 8).

§ 11

Topiči kotlů

(1) Kotel  je  dovoleno  provozovat  jen  tehdy,  je-li  jeho

obsluhou pověřen  odborně způsobilý pracovník  (dále jen "topič"),

jemuž  byl po  úspěšně  vykonané  základní zkoušce  vydán topičský

průkaz  příslušným  inspektorátem   bezpečnosti  práce  (dále  jen

"inspektorát").  Základní zkouška  opravňuje k  samostatné obsluze

kotlů 4. třídy.

(2) K samostatné  obsluze kotlů 1.  a 3. třídy  nebo kotlů na

jiné  než  v  topičském  průkaze  uvedené  palivo  je nutno složit

příslušnou doplňkovou zkoušku.

(3) Poruší-li topič závažným způsobem své povinnosti, může mu

inspektorát topičský průkaz odejmout.

(4) Neobsluhuje-li topič  po dobu 5  let kotel, pozbývá  jeho

topičský průkaz platnosti.

(5) Opětovné  získání  průkazu  je  podmíněno  vykonáním nové

základní zkoušky.

(6) Topičského průkazu není třeba k obsluze kotlů 4. třídy

a) plně  automatizovaných s  jmenovitým množství  vyráběné páry do

0,5 t/h,

b) plně  automatizovaných  kapalinových   s  tepelným  výkonem  do

0,35 MW,

c) s konstrukčním přetlakem do 0,3 MPa a o objemu do 100 litrů,

d) průtočných o objemu do 100 litrů.

Topiči těchto kotlů musí být o  jejich obsluze poučeni a v ní

zacvičeni, o čemž musí provozovatel pořídit zápis.

§ 12

Základní zkoušky

(1) Základní  topičské zkoušky  (zkoušky odborné způsobilosti

topiče) se vykonávají u inspektorátů.

(2) Přihlášky  k  základním  zkouškám  podávají  uchazeči  na

předepsaném    formuláři     prostřednictvím    provozovatele    u

inspektorátu, v jehož obvodě se kotel nachází.

(3) K základní zkoušce smějí být připuštěni uchazeči

a) starší 18 let,

b) tělesně i duševně způsobilí vykonávat práci topiče,4)

c) kteří  podle  potvrzení  provozovatele  kotle mají šestiměsíční

odborný zácvik  v obsluze kotle  alespoň 4. třídy  pod dohledem

topiče s platným topičským průkazem,

d) kteří  se  prokáží  potvrzením  o  absolvování  odborného kursu

provozu a  obsluhy kotlů v délce  alespoň 20 vyučovacích hodin,

včetně vykonané zkoušky,

e) kteří  prokáží  kvalifikaci  požadovanou  zvláštním předpisem v

případě, že mají obsluhovat s plynovým otopem.5)

(4) Úlevu z  předepsaného zácviku podle  odstavce 3 písm.  c)

může  v  mimořádných  případech  povolit  na  žádost provozovatele

inspektorát.

(5) Inspektorát  uvědomí provozovatele  o dni  a místě konání

zkoušky  nejméně  15  dnů  předem.  Provozovatel  o  tom  vyrozumí

příslušného uchazeče a zajistí jeho účast.

(6) Po  úspěšně  vykonané  základní  zkoušce vydá inspektorát

uchazeči topičský průkaz.

------------------------------------------------------------------

4) Směrnice  ministerstva  zdravotnictví  o  posuzování  zdravotní

způsobilosti   k   práci   č.   49/1967  Věstníku  ministerstva

zdravotnictví, ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR

č. 17/1970 Věstníku ministerstva  zdravotnictví ČSR o změnách v

posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření

č. 19/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o posuzování

dočasné neschopnosti k práci.

5) Vyhláška  č. 21/1979  Sb., kterou  se určují  vyhrazená plynová

zařízení  a   stanoví  některé  podmínky   k  zajištění  jejich

bezpečnosti.

§ 13

Doplňkové zkoušky

(1) Uchazeči o doplňkové zkoušky musí absolvovat šestiměsíční

odborný zácvik v obsluze kotle příslušné třídy pod dohledem topiče

s platným topičským průkazem a odborný kurs, a to v délce 30 hodin

pro kotle  3. třídy, 50 hodin  pro kotle 2. třídy  a 100 hodin pro

kotle  1. třídy.  V případě  doplňkové zkoušky  pro obsluhu  kotlů

nejbližší vyšší třídy nebo kotlů na jiná paliva v rámci téže třídy

kotle  rozhoduje o  délce odborného  zácviku a  nutnosti odborného

kursu  provozovatel na  základě vyjádření  revizního technika, ale

odborný zácvik musí trvat nejméně dva měsíce.

(2) Doplňkové topičské zkoušky  se vykonávají u inspektorátů.

(3) Přihlášky  k  doplňkovým  zkouškám  podávají  uchazeči na

předepsaném    formuláři     prostřednictvím    provozovatele    u

inspektorátu, v jehož obvodě  působnosti se kotel nachází. Uchazeč

předloží před zahájením zkoušky doklad o tom, že splňuje stanovené

požadavky.

(4) Inspektorát  uvědomí provozovatele  o dni  a místě konání

zkoušky  nejméně  15  dní  předem.  Provozovatel  o  tom  vyrozumí

uchazeče a zajistí jeho účast.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 14

(1) Provozovatel zařízení je povinen  do jednoho roku ode dne

účinnosti této vyhlášky písemně  oznámit orgánu dozoru do evidence

počty provozovaných zařízení  v rozdělení podle § 2 odst.  2 a 3 a

způsob zajištění jejich revizí a zkoušek.

(2) Organizace provozující  činnost uvedenou v §  4 dosud bez

oprávnění jsou povinny  požádat o ně do šesti  měsíců od účinnosti

této vyhlášky.

(3) Oprávnění vydaná organizacím  a osvědčení vydaná revizním

technikům  a zkušebním  orgánům před  1. 7.  1979 platí  do 30. 6.

1983.

(4) Topičské  průkazy  vydané  před  účinností  této vyhlášky

zůstávají v  platnosti, pokud odpovídají  novému třídění kotlů.  V

ostatních   případech  musí   topič  složit   předepsanou  zkoušku

nejpozději  do   jednoho  roku  ode   dne,  kdy  vyhláška   nabude

účinnosti.

(5) Organizace jsou povinny žádost  o vydání nového oprávnění

nebo  osvědčení  pro  své  pracovníky  podat  u příslušného orgánu

dozoru nejpozději do 31. 12. 1982.

§ 15

Zrušují se:

1 nařízení č.  212/1910 ř.z., jímž  se živnost výroby  sodové vody

váže koncesí,

2 vládní nařízení  č. 435/1941 Sb., o  přístrojích používaných při

živnostenském výčepu a stáčení piva,

3 nařízení č.  334/1945 Ú.l., kterým se  mění nařízení č. 176/1944

Sb., kterým  se vydávají předpisy pro  materiál a stavbu parních

kotlů,

4 vyhláška č.  55/1960 Sb., kterou se  upravují některé povinnosti

výrobců  a provozovatelů  parních kotlů  (parních generátorů)  a

jiných tlakových  nádob a mění některé  předpisy o bezpečnosti a

hospodárnosti těchto technických zařízení,  ve znění vyhlášky č.

121/1961 Sb.,

5 ustanovení  § 1  písm. a)  vyhlášky č.  151/1969 Sb.,  kterou se

určují vyhrazená technická zařízení.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

Předseda

Českého báňského úřadu:

Pastorek v.r.

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v.r.